ООО «Корал Фиш »

Данный материал является интеллектуальной собственностью компании «Корал Фиш». Запрещается его тиражирование, передача третьим организациям и лицам. Права компании ООО «Корал Фиш » защищены действующим законодательством Российской Федерации. Использование материалов разрешается только при заключении с фирмой «Соглашения об использовании» и только в рамках описанных в нем прав.

ООО «Корал Фиш » является зарегистрированным товарным знаком.

БАРАБАННЫЕ ФИЛЬТРЫ.

ФБ 400/1300/3 10, пропускная способность 10-15 м3. Размер (дxшxв мм.) 650х520х510,  Вход 2х50, выход 2Х110. Слив 1Х50. Корпус полипропилен. Размер ячейки барабана 40-80 микр. Нерж. сталь. Фильтрующий элемент 400х380. Автоматика с датчиками уровня воды.

ФБ КФ 20/30, пропускная способность 30 м3/ч. Размер (дxшxв мм.) 800х510х550, Вход 1Х110, выход 2Х110. Слив 1Х110. Корпус полипропилен. Размер ячейки сетки на барабан  40 микр.  нерж. сталь. Автоматика с датчиками уровня воды и регулировкой частоты вращения барабана.

ФБ 500/1300/3 30 ,пропускная способность 35-45м3. Размер (дxшxв мм.) 950х710х645,  Вход 2х110, выход 2Х110. Слив 1Х75. Корпус полипропилен. Размер ячейки барабана 40-80 микр. Нерж. сталь. Фильтрующий элемент 600Х500 Автоматика с датчиками уровня.

ФБ 600/1500/3 50, пропускная способность 50-60м3. Размер (дxшxв мм.) 1050х710х645,  Вход 3х110, выход 4Х110. Слив 1Х110. Корпус полипропилен. Размер ячейки барабана 40-80 микр. Нерж. сталь. Фильтрующий элемент 650Х500 Автоматика с датчиками уровня воды.

ФБ 600/2000/3, пропускная способность 60-70м3. Размер (дxшxв мм.) 1250х710х645,  Вход 4х110, выход 4Х110. Слив 1Х110. Корпус полипропилен. Размер ячейки барабана 40-80 микр. Нерж. сталь. Фильтрующий элемент 800Х500 Автоматика с датчиками уровня воды.

ФБ 600/2500/3, пропускная способность 75-90м3. Размер (дxшxв мм.) 1350х810х835,  Вход 5х110, выход 5Х110. Слив 1Х110. Корпус полипропилен. Размер ячейки барабана 40-80 микр. Нерж. сталь. Фильтрующий элемент 850Х600 Автоматика с датчиками уровня воды.

ФБ 600/2500/4, пропускная способность 100м3. Размер (д.ш.в мм.) 1350х810х835. Слив 1Х110. Корпус полипропилен. Размер ячейки барабана  от 40 микр. Нерж. сталь. Фильтрующий элемент 850Х600 Автоматика с датчиками уровня воды.

ООО «Корал Фиш »

П А С П О Р Т.

Наименование организации производителя оборудования : ООО «Корал Фиш »

Разработчик оборудования:

ООО «Корал Фиш »

191119, Санкт-Петербург, ул Роменская, дом 10, лит. К, пом. 23 тел: +7 921 907 97 39

# ИНН 7811500751 КПП 784201001

р/счет 40702810447000003110

в ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

К/СЧЕТ 30101810900000000790

БИК 044030790

сoralfish.spb@yandex.ru

Сертификат качества можно скачать  в пдф и распечатать,  в государственном реестре , для проверки набрать номер

ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.41999/24

https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/19034426/product

ООО «Корал Фиш »

ВВЕДЕНИЕ:

Позвольте, прежде всего, выразить Вам благодарность за внимание к нашей продукции и компании. Настоящий паспорт «Руководство по эксплуатации» продукции под маркой ООО «Корал Фиш » распространяется на изделия изготовленные в компании и устанавливает основные нормы, правила и требования, подлежащие соблюдению при проектировании, монтажу, техническом обслуживании и эксплуатации изделий.

Паспорт «Руководство по эксплуатации» является документом, позволяющим ознакомиться с оборудованием, правилами его монтажа и эксплуатации. Четкое соблюдение последних гарантирует Пользователю: - безопасную и эффективную работу устройства; - выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических требований.

Постоянное совершенствование оборудования может приводить к конструктивным его изменением, которые могут не присутствовать в данном Паспорте.

ООО «Корал Фиш »

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Назначение

2. Основные технические характеристики

3. Комплект поставки

4. Описание работы барабанного фильтра

5. Указание мер безопасности

6. Транспортировка и хранение

7. Установка и подключение

8. Замена фильтрующей сетки

9. Гарантия

10. Идентификационная информация

ООО «Корал Фиш »

1. Назначение.

Барабанные фильтры компании ООО «Корал Фиш » предназначены для очистки жидкости от загрязнений в виде взвешенных частиц различных фракций. Применение фильтров осуществляется в составе оборудования коммунальных очистных сооружений, доочистки сточных вод различных производств. Наши фильтры являются неотъемлемой частью систем устройства замкнутого и проточного водоснабжения индустрии выращивания и передержки гидробионтов (рыбы, креветок, крабов и др.).

2. Основные технические характеристики.

Барабанные фильтры изготовлены из нержавеющей стали и полипропилена, что делает их устойчивыми к воздействию различных агрессивных сред. Производительность барабанных фильтров в зависимости от установленной сетки, загрязненности и температуры фильтруемой жидкости указана в таблице №1.

## Таблица подбора барабанного фильтра по производительности

| № фильтра | ФБ 400/1300/3 | ФБ 400/1700/3 | ФБ 500/1300/3 |  |  | ФБ 600/1500/3 |  | ФБ 600/2000/3 | ФБ 600/2500/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Производительность Фильтрации, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При условиях: | количество взвешенных веществ 10 мг/л, при температуре до 16*С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 мкм | 33 | 54 |  | 65 |  |  | 88 | 176 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 мкм | 36 | 70 |  | 84 |  |  | 110 | 220 |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 мкм | 40 | 79 |  | 95 |  |  | 130 | 260 |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 мкм | 44 | 95 |  | 114 |  |  | 150 | 300 |  | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При условиях: | количество взвешенных веществ 25 мг/л, при температуре до 16* С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 мкм | 22 | 36 |  |  | 44 |  | 60 | 120 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 мкм | 29 | 54 |  |  | 65 |  | 80 | 160 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 мкм | 35 | 68 |  |  | 80 |  | 100 | 200 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 мкм | 40 | 75 |  |  | 90 |  | 120 | 240 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При условиях: | количество взвешенных веществ 25 мг/л, при температуре до 24* С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 мкм | 18 | 29 |  |  | 35 |  | 48 | 96 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 мкм | 24 | 44 |  |  | 52 |  | 64 | 128 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 мкм | 28 | 55 |  |  | 64 |  | 80 | 160 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 мкм | 32 | 60 |  |  | 72 |  | 96 | 190 |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл. №1

Технические данные и характеристики

| Площадь фильтра, м 2 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0,75 | 1,5 | 1,8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форсунки, шт. | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 |  |  |  |
| Мощность, Вт/ч | 129 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 |  |  |  |

Диаметр входных/выходных труб (труба фановая)- Ø 110мм

Вход   2 -  3 х 110 на высоте  от ноля – 500 мм.

Выход 2 - 4 х 110 на высоте  от ноля – 30 мм.

Способ отвода осветленной воды от фильтров – самотечный

Фильтрующие элементы -  высококачественная нержавеющая сталь

Количество фильтрующих элементов  1

Для управления промывкой фильтров используется датчик уровня воды ПДУ

Вращение барабана  от 6 до 15 оборотов в минуту.

Материал корпуса – полипропилен, толщина стенки 8 -10 мм.

Максимальная скорость водяного потока через фильтры 0,8 м/с

Эксплуатационные затраты, замена масла в мотор-редукторе по рекомендации завода изготовителя, периодичность замены сит – один раз в год.

Параметры питающей электросети - однофазная сеть напряжением (220В±10%) и частотой 50Гц+1%. Жидкость для фильтрации должна подаваться в барабанный фильтр самотеком. Температура окружающей среды, в которой эксплуатируется барабанный фильтр, должна находиться в пределах от +10°С до +35°С. Замерзание воды в барабанном фильтре приводит к выходу его из строя, что является не гарантийным случаем.

3. Комплект поставки:

1. Барабанный фильтр- 1

2. Блок управления - 1

3. Датчик  уровня воды в барабане -1                                                     4. Насос для промывки сетки барабана (доп. оборудование)

5. Руководство по монтажу и эксплуатации блока

управления

6. Паспорт на барабанный фильтр (руководство по

эксплуатации)

4. Описание работы барабанного фильтра

Технология фильтрации жидкости, содержащей взвешенные частицы, состоит из двух взаимосвязанных процессов: фильтрации жидкости через сетку с микроотверстиями и промывки сетки от задержанных загрязнений.

Процесс  фильтрации происходит в двух режимах:

1-й режим (Авто.) – вращение барабана и одновременно его промывка происходит по сигналу от датчика уровня воды (ПДУ) в барабане. Датчик (герконовый электрод) установлен у внешней поверхности передней (по траектории движения фильтруемой жидкости) стенки корпуса барабанного фильтра и настроен на уровень воды, при котором возникает необходимость промывки сетки барабана. Положение датчика (нижней части электрода) можно регулировать по вертикали, тем самым увеличивая или уменьшая интервалы времени между включениями вращения и промывки барабана. Положение датчика (нижней части электрода) подбирается потребителем в условиях эксплуатации и зависит от вида, концентрации загрязнителя в фильтруемой жидкости, а так же от объема жидкости поступающей в фильтр в единицу времени (расход). Продолжительность вращения барабана и его промывки, после сработки датчика, устанавливается с помощью реле времени блока управления. Диапазон регулировки реле времени – от нескольких секунд до нескольких минут.  Благодаря автоматическому включению и выключению фильтра расход электроэнергии и воды на промывку имеют минимальное значение.

2-й режим   (Ручной или Профилактический)  – вращение барабана и промывка сетки происходит непрерывно. В данном режиме есть возможность установить включение промывки сетки от сработки датчика уровня воды в барабане. Ручной режим применяется преимущественно для проведения профилактических работ. В процессе фильтрации, жидкость, содержащая взвешенные частицы, попадает во внутреннее пространство фильтрующего барабана через проём в передней стенке корпуса или подводящий патрубок. Загрязнения оседают на внутренней поверхности барабана, а очищенная жидкость протекает через фильтрующую сетку за пределы фильтрующего барабана. По мере осаждения загрязнения пропускная способность фильтрующей сетки уменьшается, в связи с чем, поднимается уровень жидкости в барабане. При определенной величине уровня жидкости происходит сработка датчика, который запускает механизм промывки фильтрующей сетки. В результате направленного потока промывочной воды, разбрызгиваемого из форсунок, загрязнения (осадок), задерживаемые на внутренней поверхности барабана, срываются в сточный желоб, который размещен внутри барабана. Из желоба осадок самотеком вытекает в канализацию

5. Указание мер безопасности

Электрическая безопасность барабанного фильтра гарантирована только при наличии эффективного заземления, выполненного в соответствии с действующими правилами монтажа электроустановок. Трубопровод, фитинги и запорная арматура, используемые для подключения барабанного фильтра должны соответствовать параметрам контура, к которому планируется присоединение. При монтаже трубопроводов следует руководствоваться СНиП 3.05.05-85 «Технологическое оборудование и трубопроводы» и ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов».

При монтаже и эксплуатации барабанного фильтра не допускается:

Подключать электропитание, если корпус барабанного фильтра не заполнен жидкостью (если фильтрующий барабан не погружен в жидкость – для бескорпусного исполнения).

Использовать барабанный фильтр без заземления.

Прикасаться к вращающимся деталям барабанного фильтра при включенном электропитании.

Демонтировать распылительные наконечники (колпачки) промывочных форсунок во время работы промывочного насоса или вращения фильтрующего барабана.

Устанавливать барабанный фильтр в напорный контур без предустановленного успокоителя (гасителя напора).

Устанавливать барабанный фильтр в контур без предфильтра, отделяющего жидкость от особо крупных загрязнений, таких как листва, окурки и т.п.

Создавать разницу уровней жидкости в фильтрующем барабане и вокруг него более 150мм.

Использовать запасные части, не рекомендованные производителем

.  Использовать воду из барабанного фильтра для промывки фильтрующей сетки.

Превышать подачу фильтруемой жидкости выше заявленных изготовителем значений.

Не производить корректировку подачи фильтруемой жидкости в зависимости от вида и концентрации загрязнителя.

Осуществлять фильтрацию эмульсий.

Изменять конструкцию без согласования с производителем.

При использовании, манипуляциях и ремонте оборудования необходимо соблюдать содержащиеся в данном документе указания и нормы, а также требования нормативных документов, действующих на территории РФ, касающиеся безопасности и охраны здоровья при работе с очистным оборудованием, машинами и механизмами. Необходимо также соблюдать законодательство, касающееся требований к безопасности труда и охране здоровья при проведении работ с риском поражения электрическим током.

6. Транспортировка и хранение:

Транспортировку допускается осуществлять любым видом транспорта (морским, речным, воздушным и автомобильным), размещая изделие в грузовом объеме, изолированном от внешней среды, используя плотную деревянную упаковку. При транспортировке необходимо руководствоваться действующими нормами, правилами по перевозке грузов. Груз подлежит обязательной фиксации при транспортировке. Ориентация груза в пространстве строго в соответствии с указаниями на упаковке (в эксплуатационном положении). Груз не кантовать. Складское хранение барабанных фильтров необходимо осуществлять в сухих помещениях при температуре от +10 до +35°С в эксплуатационном положении. Штабелирование недопустимо.

7. Установка и подключение:

Все такелажные, монтажные, сантехнические и электромонтажные работы должны производиться квалифицированным персоналом. Погрузку, выгрузку барабанного фильтра разрешено осуществлять любыми подъемными средствами, обеспечивающими гарантированную сохранность изделия.

Барабанный фильтр устанавливается в приямок либо на нулевую отметку пола, кол-во входов и выходов, диаметр труб, определяется индивидуально исходя их технических требований заказчика.

7.1. Общие условия установки

Для установки барабанного фильтра необходимо предусмотреть навес или помещение обеспечивающие защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также температуру от +10°С до +35°С. Основание для установки фильтра должно быть ровным, твердым с горизонтальной установочной поверхностью. Отклонения установочной поверхности от горизонтальности не приемлемы. Материал установочной поверхности и основания должны быть стойки к воздействию фильтруемой жидкости. Конструкция основания должна быть рассчитана на восприятие, без нарушения целостности, постоянной нагрузки от воздействия веса фильтра, максимально заполненного фильтруемой жидкостью. Бескорпусные барабанные фильтры после установки необходимо закрепить на основании анкерными болтами диаметром не менее 12мм. При размещении барабанного фильтра необходимо предусмотреть, чтобы способ подачи фильтруемой жидкости в фильтр гарантировал минимальное завихрение и разбивание сгустков частиц. Поэтому необходимо отдавать предпочтение гидростатическому напуску перед напуском с помощью насоса. Если это невозможно, то в интересах максимальной эффективности фильтрации перед фильтром необходимо разместить выравнивающий резервуар (гаситель напора). Насос для подачи промывочной воды в форсунки необходимо установить максимально близко к барабанному фильтру, с целью уменьшения гидравлических сопротивлений. Проектировщикам необходимо учесть, что максимальную производительность фильтра можно обеспечить, только подняв на определенную высоту уровень фильтруемой жидкости над впускным патрубком (проемом) барабанного фильтра. Высота уровня жидкости, соответствующая максимальной производительности, зависит от площади сечения впускного патрубка (проема – для бескорпусных фильтров).

7.2. Установка барабанного фильтра корпусного типа.

Проверить усилие затяжки болтовых соединений на фильтре (сталь А2). При необходимости, смещенные детали установить в штатное положение и затянуть болтовые соединения.

Установить фильтр на ровной твердой поверхности (подставка, пол), должным образом сориентировать.

Подсоединить подводящие и отводящие патрубки фильтра к трубопроводу с фильтруемой жидкостью, используя муфты, хомуты или иные раструбные соединения. При необходимости загерметизировать соединения силиконом.

Подсоединить патрубок для удаления осадка с промывной жидкостью к трубопроводу канализационной сети или септика, используя муфты, хомуты или иные раструбные соединения. При необходимости загерметизировать соединения силиконом.

Подсоединить вход промывочного насоса к источнику чистой воды (емкость с водой из скважины, городского водопровода), выход подсоединить к тройнику на трубе форсунок. Для подсоединения насоса допускается использовать армированные полимерные шланги, или трубопровод из паянных полипропиленовых труб диаметром не менее 20 мм.

Подсоединить сливной патрубок (предназначен для опустошения корпуса фильтра в целях проведения регламентных работ) к насосу или напрямую к трубопроводу канализационной сети или септика

Подключить блок управления к однофазной электрической сети. Предусмотреть источник резервного питания на случай перебоев в работе основного источника.

Произвести включение барабанного фильтра в соответствии с руководством по монтажу и эксплуатации блока управления. Установить ручной режим работы с автоматическим включением форсунок (от сработки датчика). Произвести подачу фильтруемой жидкости в барабанный фильтр с постепенным увеличением её объёма до расчётной (эксплуатационной) величины. Проверить работу барабанного фильтра на наличие посторонних шумов и вибраций.

Для моделей в корпусе нельзя допускать, чтобы уровень воды между фильтрующем барабаном и корпусом поднялся выше оси барабана, во избежание перелива фильтруемой жидкости за пределы корпуса. Сток отфильтрованной воды из фильтра должен быть полностью свободным!

На случай превышения номинальных значений подачи фильтруемой жидкости или концентрации загрязнителя, или при нарушении работы фильтра, в контуре с фильтруемой жидкостью необходимо предусмотреть безопасную (обводную) линию. В процессе эксплуатации, для уменьшения энергопотребления можно подобрать продолжительность работы форсунок после их включения от датчика (задержка отключения промывки), анализируя эффективность промывки. По умолчанию задержка отключения настроена на 30 секунд. Регулировку задержки следует производить с помощью реле времени в соответствии с руководством по монтажу и эксплуатации блока управления. В процессе эксплуатации барабанного фильтра дежурным персоналом необходимо осуществлять мониторинг его состояния каждые два часа работы.

Мониторинг включает в себя:

Оценку эффективности промывки фильтрующей сетки (проверка равномерности распыляемых треугольных струй, проверка давления в промывочном контуре по установленному манометру).

Визуальную оценку герметичности соединений.

Визуальную оценку равномерности скорости вращения фильтрующего барабана.

Проверку на наличие посторонних шумов и вибраций,

Визуальную оценку ориентации фильтрующего барабана.

Оценку целостности фильтрующей сетки.

Проверка состояния поверхности электродов, внутренней поверхности патрубка подачи на наличие загрязнений. В случае выявления в процессе мониторинга каких-либо несоответствий, безотлагательно, принять меры по их устранению.

Применяется два вида технического обслуживания (ТО) барабанного фильтра, отличающиеся периодичностью проведения и набором мероприятий.

1-й вид ТО проводится не реже одного раза в месяц.

Проверяется состояние форсунок, проводится очистка распылительных головок (колпачков) форсунок от налета, исключительно, посредством продувки сжатым воздухом. Очистка металлическими предметами запрещена. Проверяются на наличие загрязнений электроды датчика уровня жидкости. При выявлении загрязнений их необходимо удалить.

2-й вид ТО проводится не реже одного раза в шесть месяцев.

Проверке подлежат следующие детали и узлы:  нижние роликовые опоры

уплотнительная (силиконовая) юбка между барабаном с перегородкой

усилие затяжки болтовых соединений на опорных роликах и мотор редукторе. Обследуются поверхности фильтрующего барабана контактирующие с роликовыми опорами. Производится регулировка роликовых опор в случае отклонения оси фильтрующего барабана от штатного положения (перекос относительно горизонта или корпуса фильтра).

Для проведения 1-го вида ТО необходимо выполнить следующее:

1. Прекратить подачу фильтруемой жидкости в барабанный фильтр,

2. Отключить питание барабанного фильтра (насос и мотор-редуктор),

3. Снять крышку/крышки,

4. Демонтировать распылительные головки (колпачки) форсунок, провернув их по часовой стрелке,

5. Очистить распылительное отверстие продувкой сжатым воздухом в направлении противоположном рабочему.

6. Проверить на просвет результат выполненной работы и установить распылительные головки на штатные места, провернув их против часовой стрелки.

7. Осмотреть поверхности электродов датчика уровня жидкости на предмет загрязнений, и удалить их при наличии. В случае необходимости демонтировать электроды.

Для проведения 2-го вида ТО необходимо выполнить следующее:

1. Прекратить подачу фильтруемой жидкости в барабанный фильтр,

2. Отключить питание барабанного фильтра (насос и мотор-редуктор),

3. Осушить корпус барабанного фильтра (или участок канала, где установлен барабанный фильтр (для безкорпусного исполнения).

4. Снять крышку/крышки,

5. Отсоединить трубу форсунок от трубопровода с промывочной водой,

6. Демонтировать сливной желоб и фильтрующий барабан (для корпусных моделей). Осмотреть состояние изолирующей юбки на предмет износа, который зависит от фильтруемой среды. Если износ составляет более 60% толщины, произвести её замену.

8. Замена фильтрующей сетки Замена фильтрующей сетки может быть востребована для увеличения производительности барабанного фильтра.

1. Свинтить гайки на прижимной планке барабана и демонтировать её.

2. Снять бандажные ленты обтягивающие барабан, разобрав натяжные винты.

3. Удалить старую сетку.

4. Новую сетку с одного конца зафиксировать на барабане в месте фиксации старой и разгладить.

5. Завести другой конец сетки вокруг барабана, разгладить и слегка натянуть вручную. Зафиксировать конец сетки.

6. Завести вокруг барабана бандажные ленты и стянуть их винтами .

7. Установить прижимную планку на место и затянуть шурупами.

9. Гарантия

Производитель гарантирует работоспособность механического барабанного фильтра, при соблюдении пользователем требований эксплуатации и хранения в течение 12 месяцев, со дня ввода в эксплуатацию, но не более 16 месяцев со дня продажи. При установке и эксплуатации барабанного фильтра потребитель обязан соблюдать требования, обеспечивающие безотказную работу прибора в течение срока гарантии:

Выполнять меры безопасности и правила установки, подключения, эксплуатации и обслуживания, изложенные в настоящем руководстве.

Исключить механические повреждения от небрежного хранения, транспортировки и монтажа.

Исключить повреждения барабанного фильтра от замерзания в нем воды. Производитель не отвечает за ущерб, возникший по причине нарушения условий и правил хранения, транспортировки, монтажа, эксплуатации или непрофессионального обслуживания, в том числе в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Ремонт, замена составных частей и комплектующих в пределах срока гарантии не продлевают срок гарантии на барабанный фильтр в целом, при этом срок гарантии на замененные или отремонтированные комплектующие заканчиваются в момент истечения срока гарантии на фильтр. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики барабанного фильтра без предварительного уведомления.

10. Идентификационная информация

Модель ---------------

Номер -----------------

Дата продажи------------------

Штамп продавца

Подпись продавца ----------------

Предприятие-изготовитель                   ООО «Корал Фиш.